# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH CÀI ĐẶT CÔNG TẮC CHIẾT ÁP NGOÀI BIẾN TẦN INOVANCE MD520

- Sơ đồ kết nối

Hình  1: Sơ đồ kết nối biến tần 3P-380V

Hình  2: Sơ đồ kết nối biến tần 3P-220V

- Bảng tham số cài đặt cơ bản

| Tham số | Chức năng | Mô tả giá trị cài đặt | Giá trị cài | Sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm Tham số hệ thống |  |  |  |  |
| FP-00 | Đặt mật khẩu | 0-65535 | 0 | ☆ |
| FP-01 | Reset | 1: Reset về tham số cài mặc định ngoại trừ tham số motor. 2: Clear cả giá trị lỗi. 4: Backup lại giá trị hiện tại của người dùng. | 1 | ★ |
| Nhóm Tham số chức năng cơ bản |  |  |  |  |
| F0-02 | Lệnh chạy | 0: Điều khiển bằng bàn phím 1: Điều khiển bằng công tắc ngoài 2: Điều khiển bằng truyền thông | 1 | ☆ |
| F0-03 | Lựa chọn nguồn điều khiển tần số chính | 2: Chiết áp ngoài AI1 | 2 | ★ |

| F0-08 | Tần số đặt trước | 0.00 ~ Tần số lớn nhất (F0-10) | 50.00 Hz |  | ☆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F0-09 | Hướng quay | 0: Quay thuận 1: Quay ngược | 0 |  | ☆ |
| F0-10 | Tần số lớn nhất | 5.00 Hz ~ 599.00Hz | 50.00Hz |  | ★ |
| F0-12 | Giới hạn trên của tần số | F0-14 ~ Tần số lớn nhất F0-10 | 50.00Hz |  | ☆ |
| F0-14 | Giới hạn dưới của tần số | 0.00Hz ~ Tần số max F0-12 | 0.00Hz |  | ☆ |
| F0-17 | Thời gian tăng tốc | 0.00s ~ 6500.00s | Tùy vào model |  | ☆ |
| F0-18 | Thời gian giảm tốc | 0.00s ~ 6500.00s | Tùy vào model |  | ☆ |
| F4-00 | Chức năng chân DI1 | 1: Chạy thuận | 1 |  | ☆ |
| F4-01 | Chức năng chân DI2 | 2: Chạy nghịch | 2 |  | ☆ |
| F4-13 | Mức điện áp tối thiểu chân AI1 | 0.00 V ~ F4.15 | 0.05 |  | ☆ |
| F4-15 | Mức điện áp tối đa chân AI1 | F4-13 ~ 10.0V | 10.0V |  | ☆ |
| F5-02 | Chức năng Relay 1 | 0: Không giá trị 1: Biến tần đang chạy 2: Biến tần báo lỗi đầu ra (Lỗi dừng tự do) 3: Đạt ngưỡng tần số FDT1 (Tần số mở F8-19 ) 15: Biến tần sẵn sàng để chạy 33: Chạy nghịch 38: Cảnh báo (Tất cả các lỗi) | 1 |  | ☆ |
| Nhóm F1: Thông số động cơ |  |  |  |  |  |
| F1-00 | Loại motor | 0: Động cơ không đồng bộ 1: Động cơ không đồng bộ tần số thay đổi 2: Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu 3: Động cơ từ trở 4: Cuộn dây điện từ |  | 0 | ★ |
| F1-01 | Công suất định mức motor | 0.1KW ~ 1000.0KW |  | Tùy vào model | ★ |
| F1-02 | Điện áp định mức motor | 1V ~ 2000V |  | Tùy vào model | ★ |
| F1-03 | Dòng điện định mức motor | 0.1A ~ 655.35A |  | Tùy vào model | ★ |
| F1-04 | Tần số định mức motor | 0.01Hz ~ Tần số MAX (F0-10) |  | 50.00Hz | ★ |
| F1-05 | Tốc độ định mức motor | 1 rpm ~ 65535 rpm |  | Tùy vào model | ★ |
| F1-37 | Dò tham số motor | 0: Không chức năng 1: Dò tĩnh động cơ 1 2: Dò động cơ kiểu động 3: Dò tĩnh động cơ 2 |  | 0 | ★ |

“★”: Tham số không thể thay đổi khi trạng thái biến tần đang chạy.

“☆”: Tham số có thể thay đổi khi trạng thái biến tần đang chạy.

- Cách nhập thông số

  - Lưu ý:

- Phím > hoặc <  dùng để thay đổi hiển thị của tần số đặt, tốc độ motor, cường độ

dòng điện motor… (Các đèn trạng thái tương ứng với dữ liệu hiển thị).

- Cài đặt lại thông số mặc định theo nhà sản xuất: FP.01= 1.

Tham khảo tài liệu Inovance MD520 series inverter để biết thêm rất nhiều chức năng khác.

- Bảng mã lỗi và cách khắc phục

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Lý do lỗi | Cách khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| E002.1 | Quá dòng điện phần cứng | Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện |
|  |  | Ngắn mạch giữa các pha | -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem điện trở các cuộn dây động cơ có cân bằng không |
|  |  | Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc -Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
|  |  | Lỗi thứ tự pha encoder | -Nếu chiều của encoder và chiều quay của động cơ bị ngược nhau, hãy thay đổi lại chiều của encoder |
|  |  | Lỗi mạch phát hiện dòng điện | -Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng |
| E002.2 | Quá dòng điện phần mềm | Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện |
|  |  | Ngắn mạch giữa các pha | -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem điện trở các cuộn dây động cơ có cân bằng không |
|  |  | Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc -Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
|  |  | Lỗi thứ tự pha encoder | -Nếu chiều của encoder và chiều quay của động cơ bị ngược nhau, hãy thay đổi lại chiều của encoder |
|  |  | Lỗi mạch phát hiện dòng điện | -Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng |
|  |  | Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc -Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
| E005.1 | Quá điện áp DC Bus | Biến tần có công suất quá nhỏ | -Chọn biến tần có công suất lớn hơn |
|  |  | Động cơ trả về điện áp trong quá trình giảm tốc | -Kết nối điện trở xả (điện trở hãm) nếu có thể |
|  |  | Hở mạch / Mất pha điện trở xả | -Kiểm tra xem điện trở xả đã được kết nối đúng cách chưa |
| E009.1 | Điện áp thấp | Điện áp ngõ vào biến tần nằm ngoài dải cho phép | -Kiểm tra nguồn đầu vào |
| E010.1 | Quá tải biến tần | Tải quá lớn hoặc kẹt tải | -Giảm tải và kiểm tra động cơ cũng như cơ khí |
|  |  | Tần số sóng mang cao | -Giảm tần số sóng mang |
|  |  | Điện áp DC bus thấp khi chạy ở tốc độ cao với tải nặng | -Tăng điện áp ngõ vào của lưới điện. -Kích hoạt chức năng điều chế quá mức |
|  |  | Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện |
|  |  | Mất pha ngõ ra | -Kiểm tra các pha ngõ ra của biến tần |
|  |  | Lỗi thông số động cơ | Kiểm tra các thông số trên nhãn động cơ và thực hiện tự động dò thông số |
| E011.1 | Quá tải Motor | Lỗi thông số F9-01 không phù hợp | -Đặt F9-01 đúng cách |
|  |  | Công suất định mức của động cơ không phù hợp | -Chọn motor phù hợp |
|  |  | Lỗi phanh | -Kiểm tra phanh |
|  |  | Tải quá lớn hoặc kẹt tải | -Giảm tải và kiểm tra động cơ cũng như cơ khí |
| E012.1 | Mất pha đầu vào | Mất pha đầu vào | -Kiểm tra đầu vào có bình thường không |
|  |  | Lỗi bo mạch công suất, thiết bị bảo vệ chống xung điện, bo mạch điều khiển chính hoặc cầu chỉnh lưu | Liên hệ với nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. |
| E013.1/ E013.2/ E013.3/ E013.4 | Mất pha đầu ra | Mất pha động cơ | -Kiểm tra dây động cơ có bị hở mạch hay không |
|  |  | Đầu ra 3 pha của biến tần không bằng trong quá trình chạy | -Kiểm tra các cuộn dây motor |
| E014.1 | Quá nhiệt Module/IGBT | Nhiệt độ môi trường quá cao | -Giảm nhiệt độ môi trường -Giảm tần số sóng mang. |
|  |  | Quạt tản nhiệt hỏng hoặc bộ lọc gió bị kẹt/bẩn. | -Vệ sinh khe hút gió hoặc thay quạt tản nhiệt. |
| E015.1/ E015.2 | Lỗi ngoại vi | Tín hiệu lỗi bên ngoài được đưa vào thông qua các chân đầu vào số (DI). | -Khắc phục sự cố trên các thiết bị ngoại vi và reset lại lỗi. |

| E017.1 | Lỗi Contactor | Contactor bị hỏng hoặc board mạch điều khiển nguồn có vấn đề. | -Liên hệ với kỹ thuật viên |
| --- | --- | --- | --- |
| E018.1 | Lỗi cảm biến dòng điện | Cảm biến dòng bị lỗi | -Liên hệ với kỹ thuật viên |
|  |  | Lỗi bo điều khiển |  |
| E019.x | Lỗi dò thông số motor | Dừng đột ngột khi đang Auto-tuning | -Thực hiện Auto-tuning lại từ đầu |
|  |  | Thông số nhãn motor cài đặt không đúng | -Nhập đúng thông số trên nhãn motor |
| E020.x | Lỗi tín hiệu Encoder | Đứt dây tín hiệu encoder | -Kiểm tra cáp nối, đảm bảo tiếp xúc tốt và bọc chống nhiễu (Shield). |
|  |  | Sai thứ tự pha hoặc số xung (PPR). | -Cài đặt đúng số xung PPR, hướng xoay |

Lưu ý khi lắp đặt và bảo dưỡng biến tần

- Ngắt nguồn điện hoàn toàn trước khi lắp đặt hoặc bảo trì để tránh nguy cơ điện giật. Tụ điện trong biến tần có thể vẫn còn điện áp cao ngay cả sau khi tắt nguồn.

- Chọn vị trí lắp đặt phù hợp:

  - Nơi thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp, bụi bẩn, hơi ẩm hoặc khí ăn mòn.

  - Nhiệt độ môi trường nên từ -10°C đến 40°C, độ ẩm dưới 95%RH.

  - Bề mặt lắp đặt phải phẳng và không rung lắc.

- Đấu nối đúng kỹ thuật:

  - Chọn aptomat nguồn đầu vào  hơn (1.2-1.5 lần ) thông số  dòng điện đầu vào của biến tần

  - Đảm bảo đấu dây nguồn và dây động cơ đúng sơ đồ kỹ thuật của nhà sản xuất.

  - Không được đấu nguồn điện trực tiếp vào đầu ra của biến tần (U/T1, V/T2, W/T3).

  - Tiếp đất đúng cách để tránh rò điện và nhiễu.

- Không Tự ý tháo biến tần và  chạm tay vào linh kiện bên trong biến tần, đặc biệt là bo mạch, để tránh hư hỏng do tĩnh điện hoặc vật thể kim loại rơi vào.

- Thông gió và làm mát:

- Kiểm tra hệ thống quạt hoặc điều hòa trong tủ điện để đảm bảo biến tần không bị quá nhiệt.

Chế độ bảo hành

- Thời gian bảo hành:

  - Thời gian bảo hành 24 tháng

  - Biến tần công suất < 4kW: nếu lỗi phần cứng do nhà sản xuất, được đổi mới 100%.

  - Biến tần công suất ≥ 4kW: được thay thế linh kiện chính hãng nếu lỗi kỹ thuật.

- Quy trình bảo hành:

  - Xử lý trong vòng 24 giờ với các dòng phổ thông.

  - Tối đa 30 ngày với các sản phẩm đặc biệt.

  - Gồm 5 bước: tiếp nhận – kiểm tra – thay thế – kiểm tra vận hành – trả hàng.

- Điều kiện bảo hành:

  - Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành.

  - Lỗi do kỹ thuật của nhà sản xuất.

  - Số serial còn nguyên vẹn, không bị can thiệp, sửa đổi.

  - Không bị rơi vỡ, ẩm mốc, cong vênh hoặc xâm nhập bởi côn trùng, hóa chất.

- Chi phí vận chuyển:

  - Khách hàng chịu chi phí gửi sản phẩm lỗi đến trung tâm bảo hành và nhận lại sản phẩm đã bảo hành.

Tham khảo tài liệu MD520 series inverter để biết thêm rất nhiều chức năng khác.

Xin chân thành cảm ơn!